ЈКП „ Обнова“ Медвеђа

Број: 463

Датум: 29.08.2025.

На основу Члана 2.став 1.тачка 68  Закона о планирању и изградњи ( „ Гласник РС“ бр. 62/23) као и из чл. 6 и чл. 7. Правилника о садржини, начину, поступку и роковима израде и обајављивања сепарарата („Сл. Гласник РС“ бр.33/15), Надзорни одбор ЈКП „Обнова“ Медвеђа на седници 49. одржаној дана 05.09.2025. године, увојио је одлуку о изради:

Сепарата о техничким условима изградње и прикључења на јавну водоводну и канализациону мрежу на територији општине Медвеђа

1.Законска регулатива

Сепарат о техничким условима изградње јесте документ који доноси ималац јаваних овлашћења у оквиру своје надлежности када плански документ не садржи услове, односно податке за израду техничке документације, а нарочито капацитете и место пирикључења на комуналну ифраструктуру према класама објекта и деловима подручја за које се односи. Овај сепарат утврђује и разрађује услове за поројектовање и прикључење на јавну комуналну инфраструктуру која је у интеграцији ЈКП „Обнова“ Медвеђа.

Сепарат се израђује у складу са:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – УС, 50/2013 – УС, 98/2013 – УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), посебно:

  - члан 133. (издавање локацијских услова),

  - члан 134. (садржина локацијских услова – укључује техничке услове јавних предузећа),/

  - члан 135. (рок за издавање услова).

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 – др. закон и 157/2020), посебно:

  - члан 80. (обавеза прибављања услова и сагласности од управљача комуналне инфраструктуре),

  - чланови 114–118. (зоне санитарне заштите и услови заштите изворишта).

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), посебно:

  - члан 2. (водовод и канализација као комуналне делатности од општег интереса),

  - члан 17. (обавезе јавног предузећа у пружању услуга и одржавању инфраструктуре).

- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, бр. 92/2008).

- Одлуке и други акти јединице локалне самоуправе којима се уређује рад и надлежност јавног комуналног предузећа, поступци прикључења и коришћења водоводне и канализационе мреже.

2. Општина Медвеђа – општи подаци

Општина Медвеђа се налази на југу Србије и припада Јабланичком округу. Према попису из 2022. године евидентирано је око 6 300 становника.  Општина Медвеђа се простире на површини од 524,23 квадратна километара, у чијем саставу су 34 месне заједнице са 42 насељена места у 39 катастарских општина.  Од укупне површине општине 54,1% је шумско земљиште, док пољопривредно земљиште износи 45,9%. Општина припада групи брдско-планинских општина са 95% таквог терена. Већина насеља на територији општине није повезана адекватном путном мрежом са седиштем општине. Кроз Медвеђу пролази магистрални пут Лесковац – Приштина, а асфалтним путем  са општинским местом су повезана насеља: Сијаринска Бања, Газдаре, Леце, Гајтан, Туларе, Реткоцер, Спонце, Тупале, Боровац, Бучумет и Стубла .

- Месне заједнице  покривене водоводном инсталацијом су:

- Сијаринска Бања

- Већи део месне заједнице Маћедонце

- Медвеђа

- Негосавље

- Доњи Црни врх

- Газдаре

- Леце

- Туларе

- Део Пустог Шилова ( насеље Денић)

- Месне заједнице покривене  канализацијом су:

- Сијаринска Бања

- Медвеђа

- Негосавље

- Појмови

- Водоводни прикључак – део инсталације од јавне мреже до водомера.

- Канализациони прикључак – део инсталације од интерне мреже објекта до прикључног места на јавну мрежу.

- Водомерни шахт – грађевински објекат у којем се уграђује и контролише водомер.

- Ревизионо окно – објекат на прикључној канализационој линији ради контроле и одржавања.

- 3. Општи услови прикључења

- Приликом пројектовања  и изградње прикључка на јавни водовод потребно је придржавати се следећих услова:

- Прикључак почиње од споја са јавним водоводом ( уличном водоводном мрежом), а завршава се у шахту за водомер (водомерном склоништу) са одговарајућим вентилом испред водомера;

- Иза првог првог пропусног вентила поставља се водомер одговарајућег профила и затим пропусни вентил са испустом ( за прикључке до пречника водомера 6/4“);

- Прикључни вод ( водоводни прикључак) између јавног водовода и водомерног шахта изводи се најкраћим путем –управно на осу улице – пута;

- Прикључни вод испод коловоза мора бити у заштитној цеви одговарајућих димензија;

- Цев и материјал водоводног прикључка морају да задовољавају притисак најмање 10 бара (ПН10)

- Димензије прикључног вода одређују хидрауличним прорачуном ( који је саставни део пројектно- техничке документације странке, инвеститора) у зависности од предвиђене потрошње. Минимални профил прикључка за домаћинство је ¾“ тј. ДН20мм. Димензије водомера морају да одговарају прикључном воду;

- Најмања дубина прикључног вода мора бити 0,8м од површине терена до цевовода.

- Положени прикључни вод мора имати заштитни слој песка дебљине 10 центиметра испод и 10 центиметра изнад положене цеви.

- Водомер мора бити монтиран тако да буде лако приступачан а чишћење, одржавање и очитавање. Водомери у водомерним склоништима (шахтама) морају се монтрирати на најмањој дубини од 80 центриметра, мерено од поклопца шахта. Положај водомера је увек хоризонталан;

- За мерење потрошње воде могу се монтирати искључиво водомери које одреди ЈКП „Обнва“ Медвеђа јер је јавно предузеће и задужено да их одржава.

- Изградњу прикључног вода тј. монтажу водоводног прикључка и уградњу водомера врши искључиво  ЈКП „Обнова“ Медвеђа.

- Водомерни шахт се уграђује од једног до три метра иза регулационе линије;

- Водомерни шахт индивидуалног кућног прикључка мора бити минималних димензија од 1,0 m до 1,0 m дубине 1,2 m да би се омогућило несметано монтирање и одржавање водомера.

- Водомерни шахт може бити зидан од опеке, са зидовима од бетона или типски шахт од бетона или полимерних материјала.

- Горња плоча шахта мора бити од армираног бетона са адекватним уливеним рамом поклопа. Јачина армирања зависи од услова оптерећења.

16. Поклопац водомерног шахта може бити типски ливени или гвоздени тежине до 30 kg.или пречника  60 cm  или челичног лима квадратног пресека димензија 60x60 cm;

17. Дно водомерног шахта не мора се бетонирати, може се насипати шљунком или ризло. Уколико се дно шахта бетонира мора се оставити отвор у поду за оцеђивање.

18. Прикључни вод је потребно обележити, приликом изводђења, плавом упозоравајућом детектибилном траком која се полаже на 30 до 50 центиметра изнад водоводне цеви;

19. Сви трошкови прибављања потребних услова, сагласности, пројектно техничке документације као и изградње прикључака падају на терет будућег корисника.

20. Одржавање кућне водоводне инсталације, осим водомера, пада на терет корисника.

21. Током нормалног водоснадбевања притисак у водоводној мрежђи креће се у распону од 2,5 до 6,0 бара, у зависности од карактеристике водоводне мреже на одређеној локацији, док се водоводне инсталације пројектују и изводе за притисак од 10 бара.

Услови за прикључење нањ јавну канализацију отпадних вода

Приликом пројектовања и изградње прикључка на јавну фекалну канализацију потребно је придржавати се следећих услова:

22. Канализациони кућни прикључак изводи се тако што се инсталације кућне канализације непосредно спајају са фекалном канализацијом мрежом у најближем ревизионом окну уличне канализације. Уколико овакво прикључење није могуће из техничких разлога, прикључак се изводи директно везом на канализациону цев;

23. Прикључак почиње од шахта уличне канализације а завршава се у ревизионом (прикључном канализационом)  шахту иза регулационе линије корисника;

24. Постављање прикључног вода ( прикључка) извести са минималним падом од 1-2%.

25. Прикључни вод испод коловоза мора бити изграђен од пластичних цеви одговарајуће крутости или у одговарајућој заштитној цеви.

26. Профил прикључне цеви одрдити на основу хидрауличног прорачуна из пројектно техничке документације, минимални прчник прикључне цеви је фи 160mm;

27. Цеви се постављају у слоју песка минималне дебљине 10 cm, изнад и поред цеви;

28. Дубина укопавања мора бити таква да обезбеђује заштиту од смрзавања и лома услед саобраћајног оптерећења, као и да се прилагоди већ постојећим инсталацијама;

29. Ревизиони шахт мора да буде минималних димензија: пречника 80cm или 80 x 80 cm и са горњим нивоом да се не дозволи уливање површинских вода. Ревизиони шахт може бити зидан од опеке, бетонски или типски шахт. Поклопац ревизионг шахта мора бити прилагођен очекиваном саобраћајном оптерћењу, прекчника 50 cm или квадратног облика 50x50 cm;

30. Ревизиони штахт се поставља одмах иза регулационе линије а највише до 3m удаљености. Растојањ од прикључног шахта на улици до ревизионог шахта не сме бити дужа од 40 m  због одржавања.

31. Садржај отпадних вода мора бити усклљђен са законским прописима који регулишу ову материју.

32. У случају да се количине потрошене воде због технолошког процеса не испуштају у градску канализацију  или инвестирот користи додатне количине воде  ( сопствене бунаре) на пркључном воду канализације се уграђују мерачи протоке отпадне воде;

33. Забрањено је  јавну канализацију отпадних вода користити за одвођење атмосферских вода са сливних површина ( корова, дворишних стаза и сл.) и испуштање садржаја из септичких јама;

34. У колико не постоји могућност прикључења објеката на јавну канализациону мрежу, потребно је изградити водонепропусну септичку јаму у складу са потребама објекта.

35. Сви трошкови прибављања потребних услова, сагласности, пројектно техничке документације и изградње прикључака падају на терет инвеститора.

36. Странка инвеститор се може обратити за услове за пројектовање и прикључењ на јавну канализациону мрежу у случају да не постоји могућност гравитационог одлива а где се за одвод воде може искористити одговарајућа фекална електрична пумпа;

37. Одржавање рвизионе шахте, септичке јаме и кућне инсталације и канализације је обавеза инвеститора.

38.Услове за прикључење на градску атмосферску канализацију одрђује општински ораган општине Медвеђа.

3.1 Прикључење на јавну  водоводну и канализациону мрежу

Странка (инвеститор), који жели да прикључи свој постојећи или планирани објекат на јавну водоводну или канализациону мрежу треба да се обрати ЈКП „Обнова“ Медвеђа, за издавање услова-сагласности за прикључење на основу пројектно техничке документације.

Странка се приликом процеса изгградње новог објекта, захтевом за услове за покретање и прикључење, може информисати о могућностима самог повезивања објекта на јавну водоводну и канализациону мрежу путем Обједињене процедуре.

По добијању грађевинске дозволе, односно решења о извођењу радова, уз све испуњене захтеве и услове, странка (инвеститор) може се обратити за извођење привременог прикључка.

Ако се кокацијски услови издају по захтеву за који надлежни орган утврди да није у складу са важећим планским документом, односно сепаратом, ти услови морају да садрже све забране и ограничења и констатацију да није могуће издати одобрење за градњу у складу са поднетим захтевом.

Услови садржани у планском документу, односно прибављени из сепарата или прибављени од имаоца јавног овлашћења, имају исту правну снагу и обавезујући су за све учеснике у поступку.

Ако плански документ, односно сепарат, не садржи могућности, ограничења и услове за изградњу објеката, односно све услове за прикључење на инфраструктуру, надлежни орган те услове прибавља по службеној дужности, а о трошку подносиоца захтева уз надокнаду стварних трошкова.

- Прикључење новог корисника  на јавну водоводну и канализациону мрежу

Прикључак на јавну водоводну мрежу може бити трајни или привремени. Индивидуални кућни водоводни прикључак се издаје за грађевински објекат до пречника ДН25мм (пиркључна цев је ПЕФи32мм), док се за стамбени објекат са више стамбених јединица или за пословни објекат може издати водоводни приључак до максималног пречника који дозвољавају технички услови изграђене мреже.

Водоводни прикључак се издаје до дужине од 50 метара од парцеле подносиоца захтева, странке (инвеститора). Уколико се водоводна мрежа налази даље од 50 метара, потребно је извршити доградњу водоводне мреже са израдом целокупне пројектне документације, прибављања решења за извођење радова и потребних услова јавних предузећа. Сви трошкови доградње водоводне или канализационе мреже трошак су странке (инвеститора).

У посебним случајевима ЈКП може извести водоводни прикључак, уколико сматра да исти неће угрозити постојеће потрошаче и да нема потребе за проширење мреже.

Канализациони прикључак се изводи одговарајућом ПВЦ цеви најмањег пречника Фи160мм, док се за стамбени објекат са више стамбених јединица или за пословни објекат може издати одговарајући канализациони прикључак и већег пречника, а у зависности од техничких услова изграђене мреже.

У случају да је улична канализациона мрежа изведена од цеви пречника мањег од Ф160 мм, прикључак у овом посебном случају може бити изведен цевима Ф110мм.

Канализациони прикључак се изводи управно, из парцеле која се прикључује, на уличну канализациону мрежу. Уколико испред парцеле не постоји изграђена канализациона линија, иста се мора доградити под истим условима као водоводна мрежа.

Накнаде и трошкови, за издавање нових водоводних и канализационих прикључака, услова и сагласности дати су у важећем ценовнику и осталих услуга ЈКП``Обнова`` Медвеђа.

Монтажне радове на извођењу водоводних и канализационих прикључака изводи ЈКП``Обнова``Медвеђа. Водоводни материјал обезбеђује такође ЈКП, осим ако у договору са ЈКП, странка (инвеститор) прибави материјал одговарајућег квалитета и техничких карактеристика са посебним атестима и извештајима о испитивању (квалитет и технички опис материјала какав ЈКП набавља). Одржавање водоводног прикључка од споја са уличном цеви до водомера у водоменом склоништу, обавеза је ЈКП-а.

Земљане радове, за извођење прикључка, може извести странка (инвеститор) уз поштовање свих издатих услова и сагласности за извођење радова.

- Издавање нових прикључака започиње подношењем захтева, лично или преко пуномоћника, на адреси ЈКП``Обнова`` Медвеђа у Медвеђи, или писменим путем на адреси ЈКП``Обнова`` Медвеђа, Ђуре Јакшића бр.6., 16240 Медвеђа, са достављањем следеће документације:

- Лист непокретности и копија плана за предметну парцелу на којој се налази објекат, не старија од 6 месеци од датума подношења захтева,

- Важећу грађевинску (за издавање привременог прикључка) или употребну дозволу за постојећи објекат, односно документ да је објекат израђен пре доношења прописа о изградњи или решење о легализацији или озакоњењу,

- Доказ о праву својине, односно коришћења земљишта на коме се објекат налази или гради, као и сагласности свих власника парцела кроз које је потребно проћи ради извођења самог прикључка,

- Одобрења и услове за раскопавање јавне површине које издају овлашћена јавна предузећа и органи општинске управе,

- Очитану личну карту подносиоца захтева за нов прикључак (индивидуални кућни прикључак),

- Копију извода из Агенције за привредне регистре (АПР-а)(за случај подносиоца захтева за правно лице),

- Копију друге документације релевантне за издавање прикључка,

- Потврду да је подносилац захтева измирио накнаду, учешће за инфраструктуру система јавног водовода и канализације (уколико је исту измирио у претходном периоду).

По изласку техничког лица ЈКП-а на терен и издавања начелне сагласности за прикључење, израђује се и скица раскопавања површине за коју је потребно обезбедити сагласност власника или управљача.

Након добијања свих потребних сагласности и дозвола, плаћања свих потребних трошкова за извођење прикључка, извођења припремних земљанх радова, ЈКП ће кренути и са извођењем самог прикључка.

Уколико постоје одређена ограничења или упозорења за коришћење истог, иста ће бити писмено наведена у Сагласности или Предмеру и предрачуну радова које сачињава ЈКП а преузима странка (инвеститор).

Сви трошкови извођења приључка, прибављања потребних услова, сагласности, дозвола за рад, падају на терет странци (инвеститору), односно новом кориснику.

За све ситуације које нису обрађене овим Сепаратом, ЈКП``Обнова```Медвеђа  ће издати детаљније техничке услове, по писменом захтеву странке, инвеститора.

- Надлежност – Јавно предузеће је једино овлашћено за издавање техничких услова, контролу и одобравање прикључака.

- Обавезе корисника – да прибави потребну документацију, обезбеди услове за извођење радова и редовно одржава интерне инсталације.

- Документација за прикључење:

  - Захтев за прикључење

  - Доказ о власништву или праву коришћења објекта

  - Урбанистички услови и главни пројекат инсталација

  - Сагласности надлежних органа где је потребно

- Поступак издавања техничких услова – јавно предузеће, по поднетом захтеву, издаје техничке услове и даје упутства за реализацију прикључка.

- Технички услови за прикључење на водоводну мрежу

- Параметри мреже – Минимални и максимални притисак: 2,0 -2,5  бара да би се обезбедило нормално снадбевање на највишој етажи објекта и максимално 6 бара ( инзнад тога корисник требао би уградити редукциони вентил.

- Материјали – Дозвољени: ПЕХД, ПВЦ, дуктилни ливени гвожђе, челик са заштитом. Забрањени: азбест-цементне цеви.

- Димензионисање – Прикључак се димензионише према пројектованој потрошњи и намени објекта.

- Водомерни сет:

  - Водомер се бира према протоку и врсти објекта.

  - Уграђује се у водомерни шахт, на месту доступном за очитавање.

  - Шахт мора бити израђен од бетона или пластике, са топлотном изолацијом.

- Дубина полагања – од 1 м. 1,2  , у складу са климатским условима.

- Противпожарна заштита – хидрантска мрежа се пројектује према важећим стандардима и посебним прописима.

- 5.Технички услови за прикључење на канализациону мрежу

- Врсте канализације – фекална, атмосферска и мешовита (по пројектној документацији).

- Материјали цеви – ПВЦ, ПЕ, PP, бетон, дуктилно ливено гвожђе.

- Минимални падови – према пречнику цеви (нпр. ДН 160 → мин. 1,5%).

- Ревизиона окна – постављају се на сваком прикључку, на промену правца и на одређеним растојањима.

- Неповратни вентили – обавезни код објеката испод нивоа улице или код опасности од повратног тока.

- Атмосферске воде – обавезно одвајање од фекалне канализације, прикључак према пројекту.

- Забране – забрањено испуштање опасних материја, уља, хемикалија, септичких садржаја директно у јавну мрежу.

- 6. Процедура прикључења

- Подношење захтева корисника.

- Издавање техничких услова од стране јавног предузећа.

- Израда техничке документације од стране овлашћеног пројектанта.

- Преглед и овера пројекта од стране јавног предузећа.

- Извођење прикључка од стране овлашћеног извођача.

- Технички пријем и контрола.

- Издавање решења о прикључењу и пуштање у рад.

- 7. Безбедносни и заштитни захтеви

- Заштита од загађења водоводне мреже – обавезна уградња антиповратних вентила и заштитних уређаја.

- Заштита од смрзавања цеви – минималне дубине полагања, термоизолација и затварање шахтова.

- Заштита од поплава – технички захтеви за канализацију у зонама плављења.

- Заштитне зоне – у зони изворишта и резервоара забрањена је изградња која може угрозити квалитет воде.

- Стандарди и техничка документација

- СРПС ЕН 805 – Водовод – Захтеви за спољне мреже и компоненте

- СРПС ЕН 1610 – Полагање и испитивање канализационих цеви

- СРПС ИСО 4064 – Водомери

- СРПС ЕН 124 – Поклопци и решетке шахтовa

- 9. Закључне одредбе

- Овај сепарат је обавезујући документ и примењује се на све нове прикључке и реконструкције.

- Јавно предузеће задржава право да одбије прикључак ако нису испуњени технички услови.

- Непридржавање услова може бити санкционисано искључењем са мреже и другим мерама предвиђеним законом.

Директор  ЈКП``Обнова``Медвеђа

__________________________