Република Србија

Општина Медвеђа

Општинска управа општине Медвеђа

Одељење за урбанизам

Одсек за спровођење обједињене процедуре за издавање аката у области изградње

Број: ROP-MED-40762-LOC-1/2025

Заводни број: 004958706 2025 06154 004 009 351 160

Датум: 8. јануар 2026. године

Медвеђа

Одсек за спровођење обједињене процедуре за издавање аката у области изградње Одељења за урбанизам Општинске управе општине Медвеђа улица Краља Милана број 48, поступајући по Захтеву за издавање локацијских услова број ROP-MED-40762-LOC-1/2025 од 10.12.2025. године за изградњу кабловског 10 kV вода од ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' до првог затезног стуба, на кат. пар. бр. 250/3 у КО Медвеђа 10 кв ДВ „Негосавље“ у Медвеђи, на  кат. пар. бр. 231, 232/1, 714, 210/15 и 250/3 све у КО Медвеђа, који je кроз Централно информациони систем кроз који се спроводи обједињена процедура поднела „Електродистрибуција Србије“ доо Београд, огранак „Електродистрибуција Лесковац“, улица Стојана Љубића број 16, преко овлашћеног пуномоћника Слађане Брновић дипл.инж. грађ. из Медвеђе улица Проте Матије бр. 10, на основу чл. 8ђ. и 53а. – 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–др.закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), чланова 3. и 13. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 96/2023) и Плана генералне регулације насељеног места Медвеђа („Сл. гласник града Лесковца“, бр.18/2021 и 26/2023), а по овлашћењу начелника Општинске управе општине Медвеђа број 01-031-8/2023-1 од 24.03.2023. године, доноси

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу кабловског 10 kV вода од ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' до првог затезног стуба, на кат. пар. бр. 250/3 у КО Медвеђа

1.	Подаци о локацији

Предметне катастарске парцеле налазе се у границама Плана генералне регулације насељеног места Медвеђа.

Број катастарских парцела преко којих се планира извођење радова: 231, 232/1, 714, 210/15 и 250/3 све у КО Медвеђа.

Предметне парцеле налазе се у Целини 1. грађевинско подручје, зона 1.1 Централна зона.

Увидом у електронску базу података Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности у Медвеђи, предметне парцеле су следећих карактеристика:

- - кат. пар бр. 231 у КО Медвеђа – земљиште у грађевинском подручју, површине 416 м2 која се налази у јавној својини Општине Медвеђа, на којој се налази породично стамбена зграда површине 39м2, као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта;

- - кат. пар. бр.232/1 у КО Медвеђа - земљиште у грађевинском подручју, површине 110м2 која се налази у јавној својини Општине Медвеђа, на којој се налази зграда за коју није позната намена-део, површине 38м2, као објекат изграђен без одобрења за изградњу, где је као имаоц права на објекту уписана Електродистрибуција Србије доо Београд, као држалац;

- - кат. пар бр. 714 у КО Медвеђа – земљиште у грађевинском подручју, површине 4938 м2 која се налази у јавној својини Општине Медвеђа, на којој се налази Улица, као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта;

- - кат. пар бр. 210/15 у КО Медвеђа – јавно грађевинско земљиште, површине 1194 м2 које се налази у јавној својини Општине Медвеђа и

- - кат. пар бр. 250/3 у КО Медвеђа – јавно грађевинско земљиште, површине 3254 м2 које се налази у јавној својини Општине Медвеђа.

Локацијски услови који се издају за изградњу линијских инфраструктурних објеката и објеката комуналне инфраструктуре, могу се издати за више катастарских парцела, односно делова катастарских парцела, у складу са чланом чл. 69. и 135. Закона о планирању и изградњи. У складу са чланом 2. став 1. тачка 37. Закона о планирању и изградњи, линијски инфраструктурни објекат јесте између осталих и преносна и дистрибутивна мрежа (електроенергетски вод и др.).

2.	Подаци о објекту

Према достављеном Идeјном пројекту, Планом инвестиције и плановима ЈН, ''Електродистрибуција Србије'', д.о.о. Београд, огранак ''Електродистрибуција Лесковац'', предвидео је изградњу кабловског 10 kV вода од ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' до првог затезног стуба, на КП бр. 250/3 КО Медвеђа 10 kV ДВ „Негосавље“ у Медвеђи.

Почетна тачка вода је из ВН блок у постојећој ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' на КП бр. 232/1 и 231 КО Медвеђа. Траса вода oд постојеће ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' на кат.пар.бр. 232/1 и 231 КО Медвеђа предвидети полагање кабловског вода ХHE 49-А 3x(1x150 mm2), 10 kV дуж саобраћајница на кат.пар.бр. 714 и 210/15 КО Медвеђа до затезног стуба ЛУ 12/1000 у улици Нова заобилазница на кат.пар.бр. 250/3 КО Медвеђа.

На склопку-растављач у ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' помоћу 10 kV кабловских завршница за унутрашњу монтажу, а помоћу 10 kV одводника пренапона и кабловских завршница за спољашњу монтажу на проводнике АБ стуба 12/1000.

Сврха изградње је међусобно повезивање 10 kV извода из ТС 35/10 kV ''Газдаре'' и ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' ради повећања поузданости напајања постојећих купаца, заменом постојећег ваздушног вода подземним каблом.

У предходно добро очишћеном рову од ископа положити постељицу од ситнозрнастог песка гранулације од 0-4мм у минималној дебљини од 10 цм након тога извршити полагање предметних водова са накнадним прекривањем песка горе дефинисане гранулације како додатне заштите од могућих оштећења.

Изнад каблова у кабловски ров се поставља упозоравајућа ПВЦ трака у два  нивоа.

На свим местима где се очекују већа механичка напрезања (коловози, колски прилази и сл.) прави се кабловска канализација од ПВЦ или ПП коруговане цеви унутрашњег пречника фи 110 mm.

Пројектним задатком је дефинисан 10 kV кабловски вод, који је типа ХHЕ 49-А 3x  (1x150/25мм2) 10 kV.

Каблови се обележавају оловним обујмицама на којима су утиснути подаци:  тип, пресек кабла, година полагања и број кабловског протокола. Обујмице се  постављају на сваких 100 м. Крајеве свих каблова у кабловским ћелијама 10 кВ означити одговарајућим  таблицама према прописима надлежне ЕДБ

Основни технички подаци о кабловском воду:

- Врста, тип, пресек и напон каблова - Подземни енергетски 10 kV каблови, XHE 49-A 3x(1x150) mm2;

- Укупна дужина каблова - од постојеће ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' на кат.пар.бр. 232/1 и 231 КО Медвеђа предвидети полагање кабловског вода ХHE 49-А 3x(1x150mm2), 10 kV дуж саобраћајница на кат.пар.бр. 714 и 210/15 КО Медвеђа до затезног стуба ЛУ 12/1000 у улици Нова заобилазница на кат.пар.бр. 250/3 КО Медвеђа. - 260 m;

- Прикључење кабловских водова - на склопку-растављач у ТС 10/0,4 kV ''Млинска'' помоћу 10 kV кабловских завршница за унутрашњу монтажу, а помоћу 10 kV одводника пренапона и кабловских завршница за спољашњу монтажу на проводнике АБ стуба 12/1000;

- Начин прикључења 10 kV кабловских водива у крајњој тачки - постојећи АБС ЛУ 12/1000 у  улици Нова заобилазница на  кат.пар.бр. 250/3 КО Медвеђа;

- Искључење вода - у одговарајућој 10 kV водној ћелији у ТС 10/0,4 kV „Млинска“;

- Струјно оптерећење вода - 365 А;

- Спољни пречник - 35 mm;

- Тежина кабла - 1500 kg/km;

- Стандарна дужина паковања - 500 m.

Категорија и класификација објекта: Увидом у Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) утврђено је да се објекат сврстава у Г категорију са класификационим бројем 222410 – локални електрични водови ( локални подземни и надземни електрични водови).

- димензије објекта: укупна дужина кабловског вода 10кV вода, дужина подземног 10кV кабла – 260 м;

- тип објекта: електроенергетски објекат;

- врста радова: нова градња;

Проценат заступљености: 100 % ;

Приступ јавној саобраћајној површини: Траса новопројектованог кабловског вода планирана је у регулацији постојеће и планиране саобраћајнице.

3.	Прибављена и приложена документација саставни су део Локацијских услова:

- Пуномоћје инвеститора број 2541200-Д.10.02.-326342/1-24 од 12.07.2024. године;

- Идејни пројекат (0-Главна свеска и 4-Пројекат електроенергетских инсталација) бр. техничке документације 194/25 од октобра 2025. године, израђен од стране пројектанта Геодетски биро Гаус доо Вождовац, главни пројектант Иван Ђокић дипл. инж. ел. са бројем лиценце 350 С020 05;

- Списак катастарских парцела које су предмет идејног пројекта;

- Катастарско-топографски план оверен од стране Сретена Ј. Михајловића маст. инж. геодез. са геодетском лиценцом првог реда број 01 0312 13;

- Копија катастарског плана бр. 952-04-066-25498/2025 од 12.12.2025. године, издата од стране од РГЗ СКН Медвеђа;

- Копија катастарског плана водова бр. 956-308-33720/2025 од 12.12.2025. године, издато од стране РГЗ Одељење за катастар инфраструктуре Врање;

- Технички услови за пројектовање и извођење радова деловодни број Д211-578203/3-2025 од 25.12.2025. године, издати од стране Телекома Србије;

- Технички услови за пројектовање и извођење радова бр. 681 од 30.12.2025. године, издати од стране ЈКП „Обнова“ Медвеђа;

4.      Правила уређења и грађења

У складу са чланом 69. Закона о планирању и изградњи:

Сходно члану 69. ставови 2. и 3. Закона о планирању и изградњи за изградњу подземних електроенергетских водова не формира се посебна грађевинска парцела.

За линијске инфраструктурне објекте, који се састоје из подземних и надземних делова, грађевинска парцела формира се само за делове тих објеката који су везани за површину земљишта (главни објекат, улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тих објеката у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела.

Као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту осим доказа прописаних чланом 135. Закона, може се поднети и уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини, као и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно корисника земљишта, односно изјаве инвеститора да ће пре издавања употребне дозволе решити имовинско-правне односе на непокретности.

Инвеститор за изградњу ове врсте објеката има право пролаза и превоза преко суседног и околног земљишта које је у својини других власника, ради извођења радова у току изградње, када то захтева технолошки поступак и на начин који је у складу са таквим технолошким поступком. Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње објекта или уређаја. Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима земљишта као и суседног или околног земљишта, надокнади штету коју учини извођењем радова, пролазом и превозом, односно да врати земљиште у првобитно стање. Ако се не постигне споразум о висини накнаде штете, одлуку о накнади штете доноси надлежни суд.

Положај мреже постојеће и планиране инфраструктуре дат је на графичком прилогу Карта 5. План инфраструктуре.

Правила уређења и грађења дефинисана планским документом

Електроенергетска мрежа 10 kV

Електроенергетску мрежу напона 10 kV извести подземно. Кабловски водови који служе за напајање трансформаторских станица у мрежи, полажу се нормално са једне стране улице и прате линију зграда. У случају ограничења простора у урбанизованим срединама кабел се полаже у пешачки тротоар који је подељен на зоне полагања енергетских каблова. Кабловски водови заузимају појас ширине 1m, на одстојању 0.5m од грађевинске, односно регилационе линије. Трасу вода 10 kV обезбедити дуж свих саобраћајница у насељу.

Постојеће надземне водове 10 kV који пролази делом локације планира се измештање и полагање кабловског вода 10 kV кабла у земљу.

Подземне водове полагати у рову дубине 0.8 m и ширине у зависности од броја каблова, усаглашавајући њихове трасе са другим подземним инсталацијама и објектима хортикултуре.

На овим деловима трасе где подземни водови пролазе испод коловоза саобраћајница, водове положити у одговарајућу кабловску канализацију од пвц цеви 4хØ110mm.

Намена земљишта

Намена површина за предметне парцеле дефинисана је графичким прилогом Карта 2 – Планирана намена површина и урбанистичка регулација;

- кат. пар. бр. 231 у КО Медвеђа – предвиђена је за становање средње густине;

- кат. пар. бр. 232/1 у КО Медвеђа – део је предвиђен за становање средње густине, а мањи део за колске саобраћајнице;

- кат. пар. бр. 714 у КО Медвеђа је улица;

- кат. пар. бр. 250/3 и 210/15 у КО Медвеђа – већим делом планом су предвиђене за колске саобраћајнице, а мањим делом за парковске површине.

Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне намене. Међусобно компатибилне намене су:

- за становање; делатности; пословање; трговина; угоститељство; занатство и услуге; комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом; здравство; дечија заштита; образовање; култура и верски објекти.

Услови за извођење радова

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да не ометају функционисање објекта на парцели, инфраструктурну мрежу, као и функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. Извођач је одговоран за све штете настале услед непоштовања прописаних мера заштите.

Подземни електроенергетски водови 1 kV и 10 kV полажу се испод јавних површина (испод тротоарског простора, изузетно испод коловоза саобраћајница, испод слободних површина, испод зелених површина) и грађевинских парцела уз сагласност власника, односно корисника.

- Пре почетка извођења радова, обавезно је у сарадњи са надлежном службом (која је власник линијског инфраструктурног објекта) извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних водова у зони планираних радова.

5.	Општи услови:

- Обавезна је израда пројектно техничке документације у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), Локацијским условима и уз поштовање свих важећих прописа и стандарда, као и законских и подзаконских аката;

- Траса кабловског вода мора бити геодетски снимљена и прецизно нанета на катастарским подлогама;

- Планирану изградњу реализовати у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 35/2023);

- Објекти са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, морају бити пројектовани и изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима у складу са Законом о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр.111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закони);

- Услови заштите животне средине - према нормативима и прописима за конкретну област. За предметни објекат не постоји обавеза покретања поступка пред надлежним органом ради прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије, с обзиром да се не налази на Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању листе пројеката за који је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008);

- Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене. Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за грађење објеката одређене намене;

- Сходно категорији објекта, неопходно је уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова, приложити и План управљања отпадом који може настати извођењем радова, као и сагласност на план управљања отпадом који даје орган јединице локалне самоуправе надлежан за заштиту животне средине, како је и предвиђено чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.) и чланом 4. Правилника о уређивању, управљању, одлагању и депоновању грађевинског отпада у току извођења радова („Службени гласник РС“, бр. 81/2024). Уколико сходно врсти радова неће настати грађевински отпад уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова приложити изјаву инвеститора којим се констатује наведено.

6.	Услови за пројектовање и прикључење саставни су део ових локацијских услова и морају бити испоштовани по сваком наводу приликом пројектовања и извођења радова. За све настале штете због непоштовања неког од издатих услова од стране јавних предузећа, трошкове сноси инвеститор;

- Планиране радове изводити у свему у складу са техничким условима издатим од ЈКП „Обнова“ Медвеђа број  681 од 30.12.2025. године;

- Планиране радове изводити са условима издатим од стране Телекома Србије Дирекција за технику Сектор за мрежне операције Служба за планирање и изградњу мреже Ниш деловодни број Д211-578203/3 -2025 од 25.12.2025. године;

- Сходно члану 11. став 1. тачка 4. Уредбе о локацијским условима нису прибављани додатни услови чије је издавање у надлежности подносиоца захтева.

7.     Посебни услови и обавезе:

-  Имовинско-правне односе регулисати у складу са законом;

- Заштиту и обезбеђење при извођењу радова, као и паралелно вођење и укрштање са постојећим подземним водовима електроенергетске и телекомуникационе мреже, водоводним и канализационим цевима и осталим инсталацијама, треба извести у свему према добијеним условима комуналних предузећа/имаоца јавних овлашћења;

-  Предвиђени радови могу бити изведени у једној или више фаза што ће бити дефинисано идејним пројектом;

- Заштиту и обезбеђење при извођењу радова, као и паралелно вођење и укрштање са постојећим подземним водовима електроенергетске и телекомуникационе мреже, водоводним и канализационим цевима и осталим инсталацијама, треба извести у свему према добијеним условима комуналних предузећа/имаоца јавних овлашћења;

- Приликом рашчишћавања и планирања терена, ископа земље као и израде објекта, обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства за заштиту људи и материјалних добара. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте као и несметан колски и пешачки пролаз и грађевински материјал лагеровати на сопственој парцели;

- Уколико је приликом извођења радова неопходно раскопавање површина јавне намене потребно је пре тога добити одобрење Одељења за урбанизам општинске управе општине Медвеђа, у складу са члановима 67-72. Одлуке о комуналном реду на територији општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, бр. 35/2019);

- На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94, 52/11, 99/11, 6/2020, 35/2021, 129/2021 и 76/2023), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;

- Обавезу геомеханичког испитивања тла у фази пројектовања нових објеката, како би се одредила дубина и начин фундирања, обезбедила заштита суседних објеката, постојеће инфраструктуре и стабилност тла, утврдити на основу одредница важећег Правилника о класификацији објеката.

8.	Стварни трошкови издавања локацијских услова:

- Накнада за услуге централне евиденције за издавање локацијских услова у износу од 2.090,00 динара, у складу са чланом 22. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 131/2022  и 107/2024 );

- Републичке административне таксе уплаћене су у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн., 63/2024 - измена и допуна усклађених дин. изн.,94/2024, 55/2025 и 109/2025), за захтев у износу од 420,00 динара (по тарифном бр.1.) и за издавање локацијских услова у износу од 4.880,00 динара (по тарифном бр. 171в.).

- Накнада у износу од 2.400,00 динара уплаћена је у корист буџета Општине Медвеђа по тарифном броју 4. Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, бр. 9/2014, 31/2015 и 16/2020);

- Трошкови за издавање услова за пројектовање и извођење радова од стране Телекома Србије у износу од 4.059,98 динара;

- Трошкови  издавања копије катастарског плана водова од стране РГЗ Одељење за катастар инфраструктуре Врање, у износу од 14.783,00 динара;

- Трошкови  издавања копије катастарског плана од стране РГЗ СКН Медвеђа, у износу од 3.080,00 динара.

Напомена:

- Саставни део ових локацијских услова су графички прилози који садрже извод из планског документа у чијем је обухвату предметна локација и који су приложени у електронске списе предмета у Централно информационом систему као посебан електронски потписан документ;

- На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта али се може приступити изради Идејног пројекта у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта и може се поднети захтев за добијање Решења којим се одобрава извођења радова, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи. То подразумева подношење Захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни Информациони Систем), уз који се прилаже документација у свему у складу са чл. 3. и 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем;

- Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим условима, за катастарске парцеле за коју је поднет захтев, или у случају фазне изградње до истека важења грађевинске дозволе издате последње фазе;

- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова;

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Медвеђа, преко надлежног органа у ЦИС-у, у року од три (3) дана од дана достављања локацијских услова, уз плаћање таксе у износу од 330,00 динара по тарифном броју 2. Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Медвеђа, на рачун број 840-742351843-94 модел 97 позив на број  21-067-06153.

Локацијски услови се достављају:

- Подносиоцу захтева,

- Имаоцима јавних овлашћења,

- Архиви.

Шеф одсека

Марко Стојановић, дипл. прав.